## 场站信息
储能电站收资表
场站信息 | [5 empty] | 模式1示例图：集中式PCS结构 |  |  |  |  | 模式2示例图：组串式PCS结构 |  |  |  | 模式3示例图：分散式PCS结构 |  |  |  | 空调模式1：电池组级风冷
场站基础信息 |  | 关口表信息 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 空调模式2：电池组级液冷
名称 | 瑞阳光储电站 | 名称 | 储能出线C311 | [15 empty] | 空调模式3：电池簇级液冷
简称 | 瑞阳 | 制造厂家 | 威胜集团有限公司
时区 | UTC +8:00 | 设备型号 | DTZ22 | [15 empty] | 消防模式1：电池组级
语言 | chn | 关口表数量 | 3 | [15 empty] | 消防模式2：电池簇级
场站地址 | 江西省宜春市高安市八景镇 | 倍率 | 140000 | [15 empty] | 消防模式3：电池组级抑制机+电池簇级探测器
额定容量MWh | 400
额定功率MW | 100
经度 | 115.4895
纬度 | 28.1773
场站类型 | 光伏配储
子系统信息 | [13 empty] | 空调信息 |  |  | 消防信息
填写指导 |  |  |  | 已安装电池的总能量容量 | 已安装 PCS 的总功率
储能系统名称 | 序号 | 制造厂家 | 型号 | 额定容量(kwh) | 额定功率(kw) | 所属升压站进线名称 | 设备结构 | 箱变数量 | 舱数量 | 变流器数量 | 电池组数量 | 电池簇数量 | 储能表数量 | 辅电表数量 | 空调设备结构 | 风冷空调数量 | 液冷空调数量 | 消防设备结构 | 主机数量 | 探测器数量 | 抑制机数量
1#系统 | 1 | 海博 | BESC-46HQ-B1270P2500 | 10031.8 | 5000 |  | 系统模式1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 0 | 空调模式3 | 4 | 16 | 消防结构3 | 2 | 16 | 16
2#系统 | 2 | 海博 | BESC-46HQ-B1270P2500 | 10031.8 | 5000 |  | 系统模式1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 0 | 空调模式3 | 4 | 16 | 消防结构3 | 2 | 16 | 16
3#系统 | 3 | 海博 | BESC-46HQ-B1270P2500 | 10031.8 | 5000 |  | 系统模式1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 0 | 空调模式3 | 4 | 16 | 消防结构1 | 2 | 16 | 16
4#系统 | 4 | 海博 | BESC-46HQ-B1270P2500 | 10031.8 | 5000 |  | 系统模式1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 0 | 空调模式3 | 4 | 16 | 消防结构1 | 2 | 16 | 16
5#系统 | 5 | 海博 | BESC-46HQ-B1270P2500 | 10031.8 | 5000 |  | 系统模式1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 0 | 空调模式3 | 4 | 16 | 消防结构1 | 2 | 16 | 16
6#系统 | 6 | 海博 | BESC-46HQ-B1270P2500 | 10031.8 | 5000 |  | 系统模式1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 0 | 空调模式3 | 4 | 16 | 消防结构2 | 0 | 16 | 16
7#系统 | 7 | 海博 | BESC-46HQ-B1270P2500 | 10031.8 | 5000 |  | 系统模式1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 0 | 空调模式3 | 4 | 16 | 消防结构2 | 0 | 16 | 16
8#系统 | 8 | 海博 | BESC-46HQ-B1270P2500 | 10031.8 | 5000 |  | 系统模式1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 0 | 空调模式3 | 4 | 16 | 消防结构2 | 0 | 16 | 16
9#系统 | 9 | 海博 | BESC-46HQ-B1270P2500 | 10031.8 | 5000 |  | 系统模式1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 0 | 空调模式3 | 4 | 16 | 消防结构2 | 0 | 16 | 16
10#系统 | 10 | 海博 | BESC-46HQ-B1270P2500 | 10031.8 | 5000 |  | 系统模式1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 0 | 空调模式3 | 4 | 16 | 消防结构2 | 0 | 16 | 16
11#系统 | 11 | 海博 | BESC-46HQ-B1270P2500 | 10031.8 | 5000 |  | 系统模式1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 0 | 空调模式3 | 4 | 16 | 消防结构2 | 0 | 16 | 16
12#系统 | 12 | 海博 | BESC-46HQ-B1270P2500 | 10031.8 | 5000 |  | 系统模式1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 0 | 空调模式3 | 4 | 16 | 消防结构2 | 0 | 16 | 16
13#系统 | 13 | 海博 | BESC-46HQ-B1270P2500 | 10031.8 | 5000 |  | 系统模式1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 0 | 空调模式3 | 4 | 16 | 消防结构2 | 0 | 16 | 16
14#系统 | 14 | 海博 | BESC-46HQ-B1270P2500 | 10031.8 | 5000 |  | 系统模式1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 0 | 空调模式3 | 4 | 16 | 消防结构2 | 0 | 16 | 16
15#系统 | 15 | 海博 | BESC-46HQ-B1270P2500 | 10031.8 | 5000 |  | 系统模式1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 0 | 空调模式3 | 4 | 16 | 消防结构2 | 0 | 16 | 16
16#系统 | 16 | 海博 | BESC-46HQ-B1270P2500 | 10031.8 | 5000 |  | 系统模式1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 0 | 空调模式3 | 4 | 16 | 消防结构2 | 0 | 16 | 16
17#系统 | 17 | 海博 | BESC-46HQ-B1270P2500 | 10031.8 | 5000 |  | 系统模式1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 0 | 空调模式3 | 4 | 16 | 消防结构2 | 0 | 16 | 16
18#系统 | 18 | 海博 | BESC-46HQ-B1270P2500 | 10031.8 | 5000 |  | 系统模式1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 0 | 空调模式3 | 4 | 16 | 消防结构2 | 0 | 16 | 16
19#系统 | 19 | 海博 | BESC-46HQ-B1270P2500 | 10031.8 | 5000 |  | 系统模式1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 0 | 空调模式3 | 4 | 16 | 消防结构2 | 0 | 16 | 16
20#系统 | 20 | 海博 | BESC-46HQ-B1270P2500 | 10031.8 | 5000 |  | 系统模式1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 0 | 空调模式3 | 4 | 16 | 消防结构2 | 0 | 16 | 16
Note on E18: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 已安装电池的总能量容量(kWh)

## 海博_部件信息
海博思创/BESC-46HQ-B1270P2500系统部件信息
箱变信息 |  | 舱信息 |  | 变流器信息 |  | 电池组信息 |  | 电池簇信息 |  | 储能表信息
名称示例* | 1#箱变 | 名称示例* | 1#-舱 | 名称示例* | 1#-PCS01 | 名称示例* | 1#-BBMS01 | 名称示例* | 瑞阳1#-101电池簇 | 名称示例* | 1#-储能表
制造厂家* | 河北北恒电气科技有限公司 | 制造厂家* | 舱华数能 | 制造厂家* | 科华数能 | 制造厂家* | 力高新能源 | 制造厂家* | 力高新能源 | 制造厂家* | 威胜集团有限公司
型号* | BHE-336F（T） | 设备型号* | BBS1250K-N | 设备型号* | BCS1250K-B-H | 型号* | BA62C1(BAU) | 设备型号* | 1P416S | 设备型号* | DTZ22333
箱变类型* | T接两卷变 |  |  | 额定功率* | 1250 | 额定容量* | 2507.98 | 额定容量* | 208.998 | 储能表数量 | 1
冷却系统类型* | 风冷 | [6 empty] | 包含电芯数量 | 416 | 倍率* | 1760000
[8 empty] | 包含电池包数量 | 8
[8 empty] | 电芯规格(Ah) | 280Ah
[8 empty] | 充放电额定功率* | 1250
风冷空调信息 |  | 液冷空调信息 |  | 消防设备信息
名称示例* | 1#-风冷空调101 | 名称示例* | 1#-液冷空调101 | 名称示例* | 1#-消防设备101
制造厂家* | 苏州风冷 | 制造厂家* | 苏州液冷 | 制造厂家* | 威胜集团有限公司
设备型号* | Product Model AC1500 | 设备型号* | Product Model AC1500 | 设备型号* | DTZ22
|  |  |  | 是否包含包级探测器 | 1-yes
|  |  |  | 是否包含簇级探测器 | 0-no
|  |  |  | 是否包含包级抑制机 | 1-yes
|  |  |  | 是否包含簇级抑制机 | 0-no

## Sheet1
名称* | 名称
时区* | 时区
语言* | 语言
场站详细地址* | 场站地址
场站额定容量* | 额定容量MWh
场站额定功率* | 额定功率MW
经度* | 经度
纬度* | 纬度
储能系统数量* | 统计储能系统有多少行
所属物理场站* | 规则：名称+”物理场站“，并且自动创建1.1页中的物理场站
场站类型* | 场站类型
Scada别名 | 不填
升压等级 | 不填
电网线路名称 | 不填
名称* | 储能系统名称
制造厂家* | 制造厂家
型号* | 型号
额定容量* | 额定容量(kwh)
额定功率* | 额定功率(kw)
所属升压站进线名称* | 所属升压站进线名称
PCS连接形式* | 根据【设备结构】判断，集中式、组串式、分散式
序号* | 序号
Scada别名 | 不填
已接入系统构成* | ESSVIEW,DC,AC,ThermalSystem,FireSuppressionSystem,BatteryBankView 分别表示：系统、电池簇、变流器、空调、消防、电池组，获取此系统各个设备类型的数量，若数量是空，则删除对应的字符
模型ID | 不填
箱变 | 系统和箱变数量是一一对应的，一个系统创建一个箱变设备
名称* | 名称示例，根据名称示例的格式，自动给箱变命名，名称示例中的数字编号对应系统的序号，场站前缀用的是场站信息中填的简称
制造厂家* | 制造厂家*
型号* | 型号*
箱变类型* | 箱变类型*
所属系统* | 箱变和系统一一对应，填写对应的系统名称
EnOS箱变类型* | 默认”双绕组“
冷却系统类型* | 冷却系统类型*
序号* | 和对应的系统序号一致
Scada别名
模型ID
变流器 | 变流器和系统是一对一或多对一的关系，根据每个系统的变流器数量创建相应个数的变流器
名称* | 名称示例，根据名称示例的格式，自动给变流器命名，”瑞阳1#-PCS01“瑞阳表示场站简称，1#表示对应系统的序号，PCS表示变流器简写，01表示单系统下的变流器序号
制造厂家*
设备型号*
所属箱变*
PCS组编号 | 组串式需要填写，根据PCS和电池组的数量倍数确定PCS的组数，如PCS20个，电池组4个，则一共5组PCS，1-5号是#001 PCS组，以此类推
额定功率*
PCS类型* | 默认交流/直流
所属系统*
序号* | 每个系统下独立编号，01、02、03以此类推
Scada别名
模型ID
电池组 | 集中式系统电池组和变流器是一对一或多对一关系，获取单系统下变流器和电池组的倍数关系，得知变流器下连接几个电池组 分散式无电池组设备， 组串式系统电池组和变流器是一对多关系，获取变流器和电池组数量得知多个变流器连接一个电池组
名称*
制造厂家*
型号*
所属变流器* | 组串式系统，1号电池组挂在1组变流器中的第一个变流器设备，2号电池组挂在2组变流器的第一个变流器设备
额定容量*
Scada别名
模型ID
电池簇 | 集中式系统一个电池组下有多个电池簇 组串式系统一个电池组下有多个电池簇 分散式系统电池簇和变流器是一对一关系
名称*
制造厂家*
设备型号*
额定容量*
充电额定功率* | 等于系统额定功率*电池簇额定容量/系统额定容量
放电额定功率* | 等于系统额定功率*电池簇额定容量/系统额定容量
充电额定电压* | 等于电池簇额定容量/电芯规格
放电额定电压* | 等于电池簇额定容量/电芯规格
电池簇类型* | 默认磷酸铁锂
是否远景电池簇* | 根据电池簇的制造厂商判断
所属电池组 | 集中式和组串式填写，根据电池簇数量和电池组数量，得知电池簇和电池组关系
所属PCS | 分散式填写，变流器和电池簇一对一
所属舱
包含电芯数量
序号*
Scada别名
模型ID
包含电池包数量
电芯规格(Ah)
空调 | 电池组级空调，一个电池组下有一个或多个空调，电池簇级空调电池簇和空调是一对一关系，分散式无电池组级空调
名称*
制造厂家*
设备型号*
热管理机组类型* | 风冷和液冷
所属层级* | 电池组和电池簇级
所属舱*
覆盖电池包数量* | 电池簇级填写每个电池簇的电池包数量，电池组级填NULL
覆盖电池簇数量* | 电池组级填写每个电池组下的电池簇数量，电池簇级填NULL
所属电池组编号* | 电池组级挂在电池组下，电池簇级挂在电池簇下
序号* | 电池组级序号是01、02，电池簇级的序号是101，102
Scada别名
模型ID
消防 | 分为电池组级、电池簇级和混合模式， 组级的消防显控主机、探测器、抑制机一个电池簇一个， 电池簇级分散式的显控主机、探测器、抑制机一个电池簇一个，非分散式显控主机是一个电池组一个，探测器和抑制机是一个电池簇一个 混合式：显控主机和抑制机一个电池组一个，探测器一个电池簇一个
名称*
制造厂家*
设备型号*
消防设备类型* | 根据消防三类设备的数量，创建设备
消防设备层级* | 三类设备分别可填电池簇级和电池组级，根据前文的描述，判断消防设备的模式可判断
是否包含包级探测器
是否包含簇级探测器
包级探测器数量
所属上级设备* | 电池组级挂在电池组下，电池簇级挂在电池簇下
Scada别名
模型ID
电表 | 分为关口表和储能表，分别挂在场站和系统下，场站下关口表有一个或多个，系统下储能表有一个或多个
名称*
制造厂家*
设备型号*
电表所属层级* | 关口表属于场站级、储能表属于系统级
类型* | 关口表或储能表
倍率*
接入模式* | 默认正接
所属系统 | 只有储能表填写
斜率* | 根据电表关联的场站或系统，获取对应场站或系统的额定功率，乘以2倍，单位kwh
序号*
Scada别名
模型ID
Note on B19: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 已安装电池的总能量容量(kWh)